## C
KIỂM TRA CHỐNG CHÁY - KẾT CẤU THÉP
CẤU KIỆN KẾT CẤU THÉP NGUYÊN BẢN KHÔNG BỌC
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: - QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
- EUROCODE 3 - PART 1-2: STRUCTURAL FIRE DESIGN
DỰ ÁN:
ĐỊA ĐIỂM:
CHỦ ĐẦU TƯ:
TƯ VẤN THIẾT KẾ:
1. Thông số đầu vào
- Loại cấu kiện: | Xà gồ
- Giới hạn chịu lửa: | R 8
- Vật liệu: | G350
+ Cường độ giới hạn chảy: | fy = | 350 | Mpa
+ Cường độ tính toán: | f = | 320 | Mpa
+ Cường độ kéo đứt tiêu chuẩn: | fu = | 420 | Mpa
+ Mô đun đàn hồi: | E = | 210000 | Mpa
+ Mô đun chống cắt: | G = | 81000 | Mpa
+ Hệ số Poison: | v = | 0.3
- Chiều dài tính toán của xà gồ:
+ Chiều dài theo trục X: | Lx = | 5.2 | m
+ Chiều dài tính toán theo trục X: | Lxt = | 5.2 | m
+ Chiều dài theo trục Y: | Ly = | 2.6 | m
+ Chiều dài tính toán theo trục Y: | Lyt = | 2.6 | m | [13 empty] | Am1 | Am2 | Am3 | Am4
- Số điểm giằng xà gồ: | n = | 1
- Góc dốc mái: | I = 10% | α = | 6 | độ = | 0.10472 | rad
|  | sin α = | 0.099504 | cos α = | 0.99504
- Tiết diện: | C 120*50*20*3 mm | [15 empty] | 234 | 94 | 94 | 80
+ Chiều dài cánh trên: | B1 = | 50 | mm
+ Chiều dài cánh dưới: | B2 = | 50 | mm |  |  |  |  | 120 | 50 | 50 | 20 | 3 | mm |  | C200 | C | 120 | 50 | 50 | 20 | 3 | mm
+ Chiều cao tiết diện: | H = | 120 | mm |  |  |  |  | 12 | 4.7 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | cm | A | 744 | [6 empty] | mm2
+ Chiều dày: | t = | 3 | mm |  |  |  |  | 7.44 | A | cm2 |  |  |  | G | 5.8404 | [6 empty] | Kg/m
+ Chiều dài móc: | a = | 20 | mm |  |  |  |  | 27.3279 | Wx | cm3 |  |  |  | Jx | 163.9672 | [6 empty] | cm4
+ Bán kính: | R = | 0 | mm |  |  |  |  | 8.1422 | Wy | cm3 |  |  |  | Jy | 26.5277 | [6 empty] | cm4
+ Diện tích mặt cắt: | V = | 7.44 | cm2 |  |  |  |  | 5.2 | phương X | m |  |  |  | Wx | 27.3279 | [6 empty] | cm3
+ Chu vi mặt cắt: | Am = | 502 | mm |  |  |  |  | 2.6 | phương Y | m |  |  |  | Wy | 8.1422 | [6 empty] | cm3
+ Mô men kháng uốn trục X: | Wel,X = | 27.3279 | cm3 |  |  |  |  | 1.2 | bước' | m |  |  |  | Rx | 46.9453 | [6 empty] | mm
+ Mô men kháng uốn trục Y: | Wel,Y = | 8.1422 | cm3 |  |  |  |  | 10 | % |  |  |  |  | Ry | 18.8827 | [6 empty] | mm
+ Mô men quán tính trục X: | Jx = | 163.9672 | cm4 |  |  |  |  | 5.8404 | kg/m self load |  |  |  |  | Am | 502
+ Mô men quán tính trục Y: | Jy = | 26.5277 | cm4 |  |  |  |  | 39 | kg/m2 roof load
+ Bán kính quán tính trục X: | Rx = | 46.9453 | mm
+ Bán kính quán tính trục Y: | Ry = | 18.8827 | mm
- Phân loại tiết diện:
0.6965
|  | c | t
Bản bụng | bending | 114 | 3
Bản cánh | compression | 47 | 3
Giới hạn c/t
| c/t | α | ψ = σ2/σ1 | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Loại tiết diện
Bản bụng | 38 | 0.5 | -1 | 50.51 | 58.23 | 86.99 | Class 4
Bản cánh | 15.6667 | 1 | 1 | 6.31 | 7.02 | 9.82 | Class 4
=> Tiết diện loại 4
2. Tính toán xà gồ tình huống cháy
- Thông số tải trọng
+ Trọng lượng bản thân xà gồ: |  | G = | 0.058404 | kN/m
+ Tải trọng treo trên xà gồ: |  | g1= | 0.15 | kN/m2
+ Hoạt tải mái: |  | Gm = | 0.39 | kN/m2
+ Tải trọng gió |  | W = | 3.12 | kN/m2
Tổ hợp
Tĩnh tải và hoạt tải mái |  | Tĩnh tải và tải trọng gió
a. Tải trọng |  | a. Tải trọng
γG = | 1.35 | γG = | 1.2
|  | γW = | 1.2
q (kN/m) = | 0.80785
qx (kN/m) = | 0.080384 | qx (kN/m) = | 0.39743
qy (kN/m) = | 0.80384 | qy (kN/m) = | 3.9743 | > | 0
b. Nội lực |  | b. Nội lực
Ed,fi = ηfi*Ed |  | Ed,fi = ηfi*Ed
Mx,Ed (kNm) = | 2.1736 | Mx,Ed (kNm) = | 10.7464
My,Ed (kNm) = | 0.054339 | My,Ed (kNm) = | 0.26866
ηfi = | 0.75 | ηfi = | 0.75
Mx,fi (kNm) = | 1.6302 | Mx,fi = | 8.0598 |  |  |  |  | 163.018 | 805.9805
My,fi (kNm) = | 0.040754 | My,fi = | 0.2015 |  |  |  |  | 4.0754 | 20.1495
c. Hệ số huy động |  | c. Hệ số huy động
Wx (cm3) = | 27.3279 | Wx (cm3) = | 27.3279
Wy (cm3) = | 8.1422 | Wy (cm3) = | 8.1422
| 0.02494 |  | 0.1096
d. Xác định nhiệt độ tới hạn: |  | d. Xác định nhiệt độ tới hạn: | [5 empty] | 1678352.6882 | 5349.0895
[8 empty] | 5.9582e-07 | 0.00018691
| 1043.7229 |  | 818.4337 |  |  |  |  | 14.3333 | 8.5847
3. Xác định nhiệt độ tới hạn: | [7 empty] | 1043.7229 | 818.4337
- Nhiệt độ tới hạn:
θcr = | 818.4337 | độ
- Thời gian tăng từ nhiệt độ thường (20 độ C) đến nhiệt độ tới hạn.
Dt = | 13.5 | >= 8 min
3.Xác định nhiệt độ tới hạn và đánh giá khả năng chịu lửa R8
Hệ số sử dụng vật liệu | m0 = | 0.1096 |  | Am/V | KshAm/v
Phân loại tiết diện |  | class 4 |  | 674.7312 | 674.7312
Nhiệt độ tới hạn | qa,cr = | 818.4337 | (oC) | (phụ lục E-BS EN 1993-1-2:2005)
Nhiệt độ phát triển trong cấu kiện không bọc bảo vệ:
Dqa,t = ksh*(Am/V)/(ca*ra)*h*net,dDt |  |  | 806 | (oC)
h*net,d = ac(qg-qm)+ Femefs[(qr+273)4-(qm+273)4] |  |  | 10034.3545 | W/m2
Hệ số đổ bóng |  | ksh = | 1
Hệ số truyển nhiệt bằng đối lưu |  | ac = | 25 | W/m2K |  | [3.2.1]
Nhiệt độ khí trong khoang cháy |  | qg = | 645.455 | (oC) |  | [3.2.1]
Nhiệt độ bề mặt của cấu kiện |  | qm = | 550 | (oC) |  | [3.4.1.2]
Hệ số |  | F = | 1 |  |  | [3.4.1.2]
Độ phát xạ bề mặt của cấu kiện |  | em = | 0.7 |  |  | [3.1]
Độ phát xạ của lửa |  | ef = | 1 |  |  | [3.1]
Hằng số Stephan Boltzmann |  | s = | 5.67e-08 | W/m2K4 |  | [B.1.3]
Nhiệt độ bức xạ hữu hiệu của môi trường cháy |  | qr = | 645.455 | (oC) |  | [3.4.1.2]
Nhiệt dung riêng của thép phụ thuộc nhiệt độ |  | Ca = | 866.497 | (J/kgoK) |  | [3.4.1.2]
Khối lượng riêng của thép |  | ra = | 7850 | (kg/m3)
Không quá 5 giây |  | Dt =
Nhiệt độ trên bề mặt cấu kiện sau khoảng thời gian |  | t = | 13.5 | (phút)
Kiểm tra | qa,cr = | 818.4337 | > | Dqa,t = | 806 | Đạt R8
=> Không cần biện pháp chống cháy
=
𝜀=0.85∗√(235/𝑓𝑦) =
+ ≤ 1
𝜇_0=𝑀_(𝑥,𝑓𝑖,𝐸𝑑)/(𝑊_𝑥 𝑘_𝑦 𝜃 𝑓𝑦/𝛾_(𝑀,𝑓𝑖) ) + 𝑀_(𝑦,𝑓𝑖,𝐸𝑑)/(𝑊_𝑦 𝑘_𝑦 𝜃 𝑓𝑦/𝛾_(𝑀,𝑓𝑖) ) ≤ 1
=Wy =
𝜇_0 =Wy =
=
𝜇_0 =
= 39.19 ln -1]+482 (độ)
𝜃_𝑐𝑟 = 39.19 ln [1/(0.9674𝜇_0^3.883 )-1]+482 (độ)
=
𝜃_𝑐𝑟 =
=
𝜃_𝑐𝑟 =
+ ≤ 1
𝜇_0=𝑀_(𝑥,𝑓𝑖,𝐸𝑑)/(𝑊_𝑥 𝑘_𝑦 𝜃 𝑓𝑦/𝛾_(𝑀,𝑓𝑖) ) + 𝑀_(𝑦,𝑓𝑖,𝐸𝑑)/(𝑊_𝑦 𝑘_𝑦 𝜃 𝑓𝑦/𝛾_(𝑀,𝑓𝑖) ) ≤ 1
= 39.19 ln -1]+482 (độ)
𝜃_𝑐𝑟 = 39.19 ln [1/(0.9674𝜇_0^3.883 )-1]+482 (độ)
Note on P36: Admin: Lxg trong mp tính
Note on P37: Admin: Lxg ngoài mp tính
Note on P38: Admin: khoảng cách xg
Note on P39: Admin: độ dốc mái
Note on P40: Admin: tải bản thân xg
Note on P41: Admin: hoạt tải treo xg

## Sheet1
|  | C120 | C | 120 | 50 | 50 | 20 | 3 | mm |  |  | C
| A | 744 | [6 empty] | mm2
| G | 5.8404 | [6 empty] | Kg/m
| Jx | 163.9672 | [6 empty] | cm4
| Jy | 26.5277 | [6 empty] | cm4
| Wx | 27.3279 | [6 empty] | cm3
| Wy | 8.1422 | [6 empty] | cm3
| Rx | 46.9453 | [6 empty] | mm
| Ry | 18.8827 | [6 empty] | mm
[5 empty] | cánh 1 | cánh 2
|  |  |  | D | B1 | B2 | a | t
|  | C120 | C | 120 | 50 | 50 | 20 | 3 | mm
dt bụng | A1= | D*t | [5 empty] | 360 | mm2 | 3.6 | cm2
dt cánh 1 | A2= | (B1-2*t)*t | [5 empty] | 132 | mm2 | 1.32 | cm2
dt mỏ 1 | A3= | a*t | [5 empty] | 60 | mm2 | 0.6 | cm2
dt cánh 2 | A4= | (B2-2*t)*t | [5 empty] | 132 | mm2 | 1.32 | cm2
dt mỏ 2 | A5= | a*t | [5 empty] | 60 | mm2 | 0.6 | cm2
dtt | SA= | [6 empty] | 744 | mm2 | 7.44 | cm2
mmt bụng | Sx1 = | A1.Y1 | Y1+ = | D/2 |  |  | tọa độ Y từ gốc đến tâm cấu kiện | 21600 | mm3
mmt cánh 1 | Sx2 = | A2.Y2 | Y2+ = | D-t/2 |  |  |  | 15642 | mm3
mmt mỏ 1 | Sx3 = | A3.Y3 | Y3 += | D-a/2 |  |  |  | 6600 | mm3
mmt cánh 2 | Sx4 = | A4.Y4 | Y4+ = | t/2 |  |  |  | 198 | mm3
mmt mỏ 2 | Sx5 = | A5.Y5 | Y5+ = | a/2 |  |  |  | 600 | mm3
mmtt | Sx = | SSx | [5 empty] | 44640 | mm3
mmt bụng | Sy1 = | A1.X1 | X1+ = | t/2 |  |  | tọa độ X từ gốc đến tâm cấu kiện | 540 | mm3
mmt cánh 1 | Sy2 = | A2.X2 | X2+ = | B1/2 |  |  |  | 3300 | mm3
mmt mỏ 1 | Sy3 = | A3.X3 | X3 += | B1-t/2 |  |  |  | 2910 | mm3
mmt cánh 2 | Sy4 = | A4.X4 | X4 += | B2/2 |  |  |  | 3300 | mm3
mmt mỏ 2 | Sy5 = | A5.X5 | X5+ = | B2-t/2 |  |  |  | 2910 | mm3
mmtt | Sy = | SSy | [5 empty] | 12960 | mm3
trọng tâm mc | Y0= | Sx/SA | [5 empty] | 60 | mm | 6 | cm
| X0= | Sy/SA | [5 empty] | 17.4194 | mm | 1.7419 | cm
mmqt bụng | Ix01 | t*D^3/12+(D/2-Y0)^2*A1 | [5 empty] | 432000 | mm4
mmqt cánh 1 | Ix02 | (B1-2*t)*t^3/12+(D-t/2-Y0)^2*A2 | [5 empty] | 451836 | mm4
mmqt mỏ 1 | Ix03 | t*a^3/12+(D-a/2-Y0)^2*A3 | [5 empty] | 152000 | mm4
mmqt cánh 2 | Ix04 | (B2-2t)*t^3/12+(Y0-t/2)^2*A4 | [5 empty] | 451836 | mm4
mmqt mỏ 2 | Ix05 | t*a^3/12+(Y0-a/2))^2*A5 | [5 empty] | 152000 | mm4
mmqtt | Ix0 = | SIx0 | [5 empty] | 1639672 | mm4 | 163.9672 | cm4
mmqt bụng | Iy01 | D*t^3/12+(X0-t/2)^2*A1 | [5 empty] | 91503.3091 | mm4
mmqt cánh 1 | Iy02 | t*(B1-2*t)^3/12+(B1/2-X0)^2*A2 | [5 empty] | 28881.5359 | mm4
mmqt mỏ 1 | Iyo3 | a*t^3/12+(B1-t/2-X0)^2*A3 | [5 empty] | 58005.3902 | mm4
mmqt cánh 2 | Iyo4 | t*(B2-2t)^3/12+(B2/2-X0)^2*A4 | [5 empty] | 28881.5359 | mm4
mmqt mỏ 2 | Iyo5 | a*t^3/12+(B2-t/2-X0)^2*A5 | [5 empty] | 58005.3902 | mm4
mmqtt | Iy0 = | SIy0 | [5 empty] | 265277.1613 | mm4 | 26.5277 | cm4
mmku | Wx= | Ix0/ymax |  | x/ymax là k/c từ trọng tâm mc (trục TH) đến điễm xa nhất theo phương X/Y |  |  |  | 27327.8667 | mm3 | 27.3279 | cm3
| Wy= | Iy0/xmax | [5 empty] | 8142.1703 | mm3 | 8.1422 | cm3
bkqt | Rx = | sqrt (Ix0/ A) |  | Ry = | sqrt (Iy0/ A) |  |  | 46.9453 | mm | 18.8827 | mm
CT chuyển trục // từ gốc 0-0 đến trọng tâm mc
Ix = Ix gốc + y^2*A |  | y là k/c theo phương y giữa trọng tâm mc ( gốc mới) đến tâm tiết diện cần tính
Iy = Iy gốc + x^2*A |  | x là k/c theo phương x giữa trọng tâm mc ( gốc mới) đến tâm tiết diện cần tính
[5 empty] | cánh 1 | cánh 2
|  |  |  | D | B1 | B2 | a | t
|  | C120 | C | 120 | 50 | 50 | 20 | 3 | mm
dt bụng | A1= | D*t | [5 empty] | 360 | mm2 | 3.6 | cm2
dt cánh 1 | A2= | (B1-2*t)*t | [5 empty] | 132 | mm2 | 1.32 | cm2
dt mỏ 1 | A3= | a*t | [5 empty] | 60 | mm2 | 0.6 | cm2
dt cánh 2 | A4= | (B2-2*t)*t | [5 empty] | 132 | mm2 | 1.32 | cm2
dt mỏ 2 | A5= | a*t | [5 empty] | 60 | mm2 | 0.6 | cm2
dtt | SA= | [6 empty] | 744 | mm2 | 7.44 | cm2
mmt bụng | Sx1 = | A1.Y1 | Y1+ = | D/2 |  |  | tọa độ Y từ gốc đến tâm cấu kiện | 21600 | mm3 | 21600
mmt cánh 1 | Sx2 = | A2.Y2 | Y2+ = | D-t/2 | Y2 = | D-t/2 |  | 15642 | mm3 | 15642
mmt mỏ 1 | Sx3 = | A3.Y3 | Y3 += | D-a/2 | Y3 = | D-a/2 |  | 6600 | mm3 | 6600
mmt cánh 2 | Sx4 = | A4.Y4 | Y4+ = | t/2 | Y4 = | t/2 |  | 198 | mm3 | 198
mmt mỏ 2 | Sx5 = | A5.Y5 | Y5+ = | a/2 | Y5 = | a/2 |  | 600 | mm3 | 600
mmtt | Sx = | SSx | [5 empty] | 44640 | mm3
mmt bụng | Sy1 = | A1.X1 | X1+ = | t/2 | X1 = | t/2 | tọa độ X từ gốc đến tâm cấu kiện | 540 | mm3 | 540
mmt cánh 1 | Sy2 = | A2.X2 | X2+ = | B1/2-t | X2- = | - (B1/2-t) |  | -2904 | mm3 | 2904
mmt mỏ 1 | Sy3 = | A3.X3 | X3 += | B1-t/2-t | X3- = | - (B1-t/2-t) |  | -2730 | mm3 | 2730
mmt cánh 2 | Sy4 = | A4.X4 | X4 += | B2/2 | X4 = | B2/2 |  | 3300 | mm3 | 3300
mmt mỏ 2 | Sy5 = | A5.X5 | X5+ = | B2-t/2 | X5 = | B2-t/2 |  | 2910 | mm3 | 2910
mmtt | Sy = | SSy | [5 empty] | 12384 | mm3
trọng tâm mc | Y0= | Sx/SA | [5 empty] | 60 | mm | 6 | cm
| X0= | Sy/SA | [5 empty] | 16.6452 | mm | 1.6645 | cm
mmqt bụng | Ix01 | t*D^3/12+(D/2-Y0)^2*A1 | [5 empty] | 432000 | mm4
mmqt cánh 1 | Ix02 | (B1-2*t)*t^3/12+(D-t/2-Y0)^2*A2 | [5 empty] | 451836 | mm4
mmqt mỏ 1 | Ix03 | t*a^3/12+(D-a/2-Y0)^2*A3 | [5 empty] | 152000 | mm4
mmqt cánh 2 | Ix04 | (B2-2t)*t^3/12+(Y0-t/2)^2*A4 | [5 empty] | 451836 | mm4
mmqt mỏ 2 | Ix05 | t*a^3/12+(Y0-a/2))^2*A5 | [5 empty] | 152000 | mm4
mmqtt | Ix0 = | SIx0 | [5 empty] | 1639672 | mm4 | 163.9672 | cm4
mmqt bụng | Iy01 | D*t^3/12+(X0-t/2)^2*A1 | [5 empty] | 82845.3278 | mm4
mmqt cánh 1 | Iy02 | t*(B1-2*t)^3/12+(B1/2-t+X0)^2*A2 | [5 empty] | 218431.2008 | mm4
mmqt mỏ 1 | Iyo3 | a*t^3/12+(B1-t/2-t+X0)^2*A3 | [5 empty] | 231766.2643 | mm4
mmqt cánh 2 | Iyo4 | t*(B2-2t)^3/12+(B2/2-X0)^2*A4 | [5 empty] | 30510.0395 | mm4
mmqt mỏ 2 | Iyo5 | a*t^3/12+(B2-t/2-X0)^2*A5 | [5 empty] | 60928.845 | mm4
mmqtt | Iy0 = | SIy0 | [5 empty] | 624481.6774 | mm4 | 62.4482 | cm4
mmku | Wx= | Ix0/ymax |  | x/ymax là k/c từ trọng tâm mc (trục TH) đến điễm xa nhất theo phương X/Y |  |  |  | 27327.8667 | mm3 | 27.3279 | cm3
| Wy= | Iy0/xmax | [5 empty] | 9370.2478 | mm3 | 9.3702 | cm3
bkqt | Rx = | sqrt (Ix0/ A) |  | Ry = | sqrt (Iy0/ A) |  |  | 46.9453 | mm | 28.9717 | mm
CT chuyển trục // từ gốc 0-0 đến trọng tâm mc
Ix = Ix gốc + y^2*A |  | y là k/c theo phương y giữa trọng tâm mc ( gốc mới) đến tâm tiết diện cần tính
Iy = Iy gốc + x^2*A |  | x là k/c theo phương x giữa trọng tâm mc ( gốc mới) đến tâm tiết diện cần tính